## Sheet1
项目维护保养清单
一、室内机维护清洗保养项目（一年2次春秋各一次）
维护及清洗保养项目
设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容
室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网、消毒处理
| 2 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗、消毒处理
| 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常
| 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常
| 5 | 排水泵（如有） | 检查排水泵运转和排水是否正常
| 6 | 冷凝排水系统 | 检查、疏通冷凝排水系统
| 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复
| 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡
| 9 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常
液晶显示器是否正常
菜单设置是否正常
| 10 | 接线端 | 检查并紧固接线端
| 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常
| 12 | 电路板 | 检测电路板各项输入输出是否正常
| 13 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物、消毒处理
| 14 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准
| 15 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准
| 16 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好
| 17 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架
| 18 | 空调面板 | 检查清洁空调面板
| 19 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好
检查蒸发盘管温度传感器是否良好
| 20 | 蜗壳及风轮 | 专用清洗剂清洗及消毒
二、中央空调室外机维护清洗保养项目（一年2次春秋各一次）
设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容
室外机 | 1 | 压缩机 | 检测压缩机绝缘电阻
检测压缩机电流
检测压缩机冷却
检测压缩机排气温度
| 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力
检测系统吸气压力
检查系统有无漏点
检测系统冷媒量是否充足
| 3 | 冷冻油 | 检测压缩机冷冻油是否充足
| 4 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常
检查四通换向阀是否串气
检查四通换向阀线圈是否正常
| 5 | 过滤器 | 检查过滤器是否有堵塞
| 6 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常
检测电子膨胀阀线圈工作是否正常
| 7 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好
| 8 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常
校正高压保护开关点是否正确
| 9 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常
校正低压保护开关点是否正确
| 10 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常
检查排气压力传感器是否正常
检查吸气压力传感器是否正常
检查环境温度传感器是否正常
检查盘管温度传感器是否正常
| 11 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常
| 12 | 冷凝风机 | 检查电机电流
检查电机电源
检查电机轴承是否良好
检查风机扇叶是否良好
检查风机动平衡是否正常
| 13 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好
检查冷凝器翅片是否脏堵
药剂清洗冷凝器翅片、除尘、除垢
| 14 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常
检查并紧固接线端子
检测供电电源电压是否正常
| 15 | 电控部分 | 检测电脑主板供电电源是否正常
电脑板输入输出是否正常
电脑板除尘处理
| 16 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好
检查冷媒管是否有漏点
| 17 | 设备固定部件 | 检查设备固定装置是否完好
紧固松动的螺丝及部件
三、维保工具及材料
清洗 | 材料 | 专用清洗剂、金属清洗剂、自来水
| 工具 | 电动水枪、水桶、毛刷、抹布等
检查专用工具 |  | 红外线测温仪、水银温度计、风速仪、分贝仪、复合表、钳型电流表、水管等
四、维保系统部件消毒方法
消毒对象 | 消毒方式 |  | 消毒剂 | 作用时间
过滤网 | 浸泡 |  | 含氯消毒剂（有效氯250-500mg/L） | 15-30 min
冷凝器、冷凝盘 | 擦拭或喷雾 |  | 含氯消毒剂（有效氯1000-2000mg/L） | 30 min